## チェックシート
竣工検査及び通水検査チェックシート
工事業者： 番号 | [10 empty] | 主任技術者氏名： |  |  |  |  | ㊞
水栓所在地： 香美市 | [10 empty] | 水栓所有者氏名：
水栓番号： - - | [8 empty] | メーター番号： mm - - （ ） |  |  |  | 新 設 |  | 変 更
|  | 検査項目 | [5 empty] | チェック項目 |  |  |  | 業者確認 |  | 市 検 査 | 備 考
|  |  | １． | 分岐部オフセット |  | ○ | 正確に測定され、図面と一致しているか
屋外等検査 |  |  | ２． | 水道メーター |  | ○ | 逆付け・片寄りがなく、水平に取り付けてあるか
[6 empty] | ○ | 検針・取替に支障がないか
|  |  | ３． | ﾒｰﾀｰ用止水栓等 |  | ○ | 逆付け・片寄りがなく、水平に取り付けてあるか
[6 empty] | ○ | 操作・機能・取替に支障がないか
|  |  | ４． | 配管関係 |  | ○ | 埋設深の確保、延長等図面と整合しているか
[6 empty] | ○ | 管の防護処置（防寒・防食）
|  |  | ５． | 筐・ます類 |  | ○ | 傾きがないか
|  |  | ６． | 止水栓 |  | ○ | 逆付け・片寄りがなく、ﾎﾞｯｸｽの中心にあるか
|  |  | ７． | 道路舗装・表示物復旧 |  | ○ | 道路等管理者との協議どおり施行されているか
|  |  | ８． | その他
|  |  | １． | 配管関係 |  | ○ | 延長及び位置が、図面と一致しているか
屋内等検査 | [5 empty] | ○ | 器具の取付、管の接続・固定が適切か
[6 empty] | ○ | クロスコネクションがないか
[6 empty] | ○ | 性能基準適合品（認証品）が使用されているか
|  |  | ２． | 給水用具 |  | ○ | 適切な取付・接合・固定がなされているか
[6 empty] | ○ | 適切な吐水口空間の確保等がされているか
[6 empty] | ○ | 性能基準適合品（認証品）が使用されているか
|  |  | ３． | その他
|  |  | １． | 配管関係 |  | ○ | 管種の選定及び防護処置（防寒・防食）
受水槽関係 | [5 empty] | ○ | 適切な吐水口空間の確保等がされているか
[6 empty] | ○ | 越流面等の位置関係は適切か
[6 empty] | ○ | 弁・ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ等の位置及び動作確認
|  |  | ２． | 付帯設備等 |  | ○ | 波浪防止版・防虫網・衝撃吸収装置・施錠等の設置
[6 empty] | ○ | 緊急連絡先表示がなされているか
[6 empty] | ○ | 受水槽設置基準どおり施行されているか
|  |  | ３． | その他
|  | 機能検査 |  |  |  | ○ | 各給水用具はメーターを経由しているか
[6 empty] | ○ | 各給水用具の吐水量・動作状態は適切か
[6 empty] | ○ | その他
|  | 耐圧試験 |  |  |  | ○ | メーターから一次側新設部：（0.75MPa）
[6 empty] | ○ | メーターから二次側新設部：（1.75MPa）
[6 empty] | ○ | 50mm以上の給水部：（0.75MPa）
[6 empty] | ○ | 常圧 |  |  |  |  | Mpa |  | Mpa
[6 empty] | ○ | その他
|  | 水質の確認 |  |  |  | ○ | 残留塩素値（遊離：0.1mg/l以上） |  |  |  |  | mg/l |  | mg/l
[6 empty] | ○ | 臭気（観察による）
[6 empty] | ○ | 味（観察による）
[6 empty] | ○ | 色（観察による）
[6 empty] | ○ | 濁り（観察による）
[6 empty] | ○ | その他
検 査 日 令和 年 月 日 竣 工 ・ 通 水
|  |  |  | 業者立会者氏名 |  | ： |  |  |  | （主任技術者 ・ 他の職員）
|  |  |  | 検査職員氏名 |  | ：
特 記 事 項：
※検査までに栓数・給水器具・管路等に変更がある場合、必ず事前に協議し図面等の変更を済ますこと。
このファイルはマイクロソフトエクセルで作成されています